## Sheet1
ลำดับ | ตำแหน่งห้องชั้น | ประเภท | ชื่ออุปกรณ์ | Status_MTS | รุ่นชนิด | ขนาด | ยี่ห้อ | จุดตรวจเช็ค | การตรวจสอบ | ชุมสาย | วันที่ | เวลา | ชื่อผู้ตรวจ | ผลการตรวจ | เหตุผล | Volt_L1 | Volt_L2 | Volt_L3 | Amp_L1 | Amp_L2 | Amp_L3 | Temp_Air | ระดับน้ำมัน | Week | รูปถ่าย1[image] | รูปถ่าย2[image] | รูปถ่าย3[image] | รูปถ่าย4[image] | Shift | __PowerAppsId__
1 | Gen Room | Generator | GEN1 |  | 800P5 | 800KVA | KOHLER | Voltage Charger วัดกระแสโวลต์ขณะ Gen.Start ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำกลั่น Selector Switch (หน้าเครื่อง) Generator Exercise on Load ( Monday 14:00น.) สภาพแวดล้อมความสะอาด | อยู่ระหว่าง 25 - 28 V ช่วงขณะ Gen start Volt จะตกไประดับ 18-20V ทำให้เกิด Low volt และกลับมาค่าปกติ >750 Liter Run ได้ 8 ชม.Full Load ใช้เครื่องมือหาค่าถ่วงจำเพาะในการวัด อยู่ตำแหน่ง Auto เสมอ ขณะGen on load ระบบ ATS &Gen ต้องทำงานจ่ายLoadได้ปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
2 | Gen Room | Generator | GEN2 |  | 800P5 | 800KVA | KOHLER | Voltage Charger วัดกระแสโวลต์ขณะ Gen.Start ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำกลั่น Selector Switch (หน้าเครื่อง) Generator Exercise on Load ( Monday 14:00น.) สภาพแวดล้อมความสะอาด | อยู่ระหว่าง 25 - 28 V ช่วงขณะ Gen start Volt จะตกไประดับ 18-20V ทำให้เกิด Low volt และกลับมาค่าปกติ >750 Liter Run ได้ 8 ชม.Full Load ใช้เครื่องมือหาค่าถ่วงจำเพาะในการวัด อยู่ตำแหน่ง Auto เสมอ ขณะGen on load ระบบ ATS &Gen ต้องทำงานจ่ายLoadได้ปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
3 | Gen Room | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง GEN |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
4 | Gen Room | Generator | ระดับหม้อน้ำ GEN1 |  |  |  |  | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
5 | Gen Room | Generator | ระดับหม้อน้ำ GEN2 |  |  |  |  | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
6 | Gen Room | Generator | Battery GEN1 |  |  |  |  | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:10 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 25.89 | [7 empty] | 46 |  |  |  |  | E
7 | Gen Room | Generator | Battery GEN2 |  |  |  |  | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:10 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 25.82 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
8 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมัน GEN1 |  |  |  |  | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:10 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [8 empty] | 1044 | 46 |  |  |  |  | E
9 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมัน GEN2 |  |  |  |  | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [8 empty] | 1050 | 46 |  |  |  |  | E
10 | Gen Room | Room | สภาพโดยรวมของห้อง |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพห้องอย่าให้สกปก มียากใย่เยอะ และถังดับเพลิงต้องมี 4 ถัง |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
11 | Gen Room | Safety | ถังทรายและที่ตัก |  |  |  |  | ตรวจสอบทรายและ ที่ตักให้พร้อมใช้งาน |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
12 | Gen Room | Room | ถังดับเพลิง |  |  |  |  | ตรวจสอบจำนวน และ สภาพให้พร้อมใช้งาน |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
13 | Gen Room | Room | ตู้ความคุม |  |  |  |  | ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะและระบบ ATS |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
14 | Gen Room | Room | พัดลมระบายอากาศ |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพและการหมุน |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
15 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมันเครื่อง GEN1 |  |  |  |  | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
16 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมันเครื่อง GEN2 |  |  |  |  | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
17 | Ground | Transformer | TR1 |  | Oil Type | 800KVA | เอกรัฐ | เสียงหม้อแปลง สภาพแวดล้อม ฟิวส์ ตาข่ายกันนก หญ้า และดูว่ามีความเสียงต่อการทำงานหรือไม่ | ต้องไม่มีเสียงดัง และ มีความสะอาด ไม่มีรังนก |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
18 | Ground | Transformer | TR2 |  | Oil Type | 800KVA | เอกรัฐ | เสียงหม้อแปลง สภาพแวดล้อม ฟิวส์ ตาข่ายกันนก หญ้า และดูว่ามีความเสียงต่อการทำงานหรือไม่ | ต้องไม่มีเสียงดัง และ มีความสะอาด ไม่มีรังนก |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
19 | Ground | Building | Building ด้านหน้า |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
20 | Ground | Building | Building ด้านข้างขวา |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
21 | Ground | Building | Building ด้านหลัง |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
22 | Ground | Building | Building ดาดฟ้า |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
23 | Ground | อื่นๆ | สภาพแวดล้อมใกล้หม้อแปลง |  |  |  |  | ดูสภาพ ของเสต้องไม่มีรังนก และสภาพเรียนร้อย |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
24 | Ground | Building | Building ด้านข้างซ้าย |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
25 | Ground | Building | Building ใต้ถุน |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
26 | Ground | บ่อกราว | บ่อกราว |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพบ่อ หญ้า ฝาปิด |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
27 | Ground | อื่นๆ | เสาไฟฟ้าที่รองรับสายไฟเข้าหม้อแปลง |  |  |  |  | ตรวจสภาพความเรียนร้อย |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
28 | Gen Room | Battery | Battery NARADA |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพแบต เช่น รอยแตก มีสารรั่วใหล นับจำนวน อื่นๆ | ถ่ายรูปทุกครั้ง |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
29 | PW Room FL2 | Air Precision | Waterleak |  | LDS800 | - | Libert | ตรวจเช็คสถานะการทำงานระบบWaterleak | ไม่ส่ง alarm waterleak สถานะปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
30 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A31 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
31 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A32 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
32 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A33 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
33 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A34 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
34 | ODF Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-8_3ZD3N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
35 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.31 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:40 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 233.5 | 235.1 | 234.6 | 70.97 | 77.7 | 70.35 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
36 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.32 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:41 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.6 | 236.2 | 235 | 73.71 | 80.05 | 71.33 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
37 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.33 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:41 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 233.8 | 235 | 235.2 | 27.76 | 32.53 | 21.92 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
38 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.34 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.4 | 237 | 235.8 | 14.83 | 20.04 | 18.4 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
39 | Office Room FL4 | MTS | MTS.A41 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
40 | Office Room FL4 | MTS | MTS.A42 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
41 | Office Room FL4 | MTS | MTS.G43 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
42 | Old Room FL1 | MTS | 1MTS.G1 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
43 | Old Room FL1 | Fire alarm system Vesda | VLS-1_GZA4 | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
44 | Old Room FL2 | MTS | MTS.G2 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
45 | Old Room FL2 | MTS | MTS | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
46 | Old Room FL2 | Monitor MTS | ACP-MDP2 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 231.4 | 232 | 234.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
47 | Old Room FL2 | Monitor MTS | ACP-EMDP2 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 231.5 | 232 | 231.4 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
48 | Old SW Room FL2 | MTS | 1MTS.R21 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
49 | Old SW Room FL2 | MTS | 1MTS.R22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
50 | Old SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-2_2ZA3 | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
51 | Old SW Room FL3 | MTS | 1MTS.G3 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
52 | Old SW Room FL3 | MTS | 1MTS.G4 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
53 | Old SW Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-3_3ZA1 | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
54 | Other | Fire Extinguisher | Fire Extinguisher |  |  | 10/15lbs |  | ตรวจเช็คถังดับเพลิง | ถังดับเพลิงมีสภาพปกติ มีค่าแรงดันถังปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
55 | Other | Emergency Light | EML ป้ายทางหนีไฟ |  |  |  |  | ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉินสถานะไฟปกติ มีไฟแสงสว่างกรณีมีไฟดับ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
56 | Other | BAS Server Web | Dash Board BAS |  |  |  |  | เช็คระบบ BAS เช่น alarm ดูความปกติ และผิดปกติ ทังหมดเช่น Air , ระบบไฟ, Temperature |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
57 | Other | Site Access Management | รปภ. |  |  |  |  | เช็ครปภ.ที่งานประจำแต่ละจุด | ต้องมีรปภ.ทำงานครบ และเคร่งครัด เป็นระเบียบเรียบร้อย |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
58 | Other | Site Access Management | PSAC & Log.Book |  |  |  |  | เช็คระบบ PSAC ใช้งานได้ | ตรวจดูว่ามีการบันทึก PSAC ชื่อ ,บริษัท ,หมายเลขJob,งานที่ทำ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
59 | Other | Site Access Management | ตรวจสอบเอกสารการนำของเข้า-ออก |  |  |  |  | เช็คเอกสารนำของเข้า-ออก | ตรวจเอกสารเปรียบเทียบกันระหว่างของเข้ากับของออกพร้อมลายเซ็นต์ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
60 | Other | Site Access Management | CCTV |  |  |  |  | เช็คกล้องวงจรปิดแต่ละตัวทำงานได้ | ตรวจสอบกล้องว่า Video Lost หรือไม่ โดยดูจากหน้าจอ Server ครบทุกตัว |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
61 | Other | Site Access Management | Finger Scan |  |  |  |  | เช็คfinger scanแต่ละตัวทำงานได้ | ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานได้ปรกติหรือไม่โดยทดสอบการ Scan |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
62 | Other | BAS Server Web | BAS Server Web |  |  |  |  | เช็ค Mornitor alarm ,Communication Server | BAS ใช้งานได้ปกติ สามารถLogin เข้า BAS Web monitor alarm ได้ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
63 | Other | Wifi Router แบบไร้สาย | Wifi Router แบบไร้สาย |  |  |  |  | ตรวจสอบการใช้ wifi router แบบไร้สายในห้องชุมสาย | ไม่มีการใช้ปล่อยสัญญาณ Wifi อื่นๆ ยกเว้นของทางบริษัท AIS จัดให้เท่านั้น |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
64 | PW Room FL2 | CapacitorBank | CAP1 |  |  |  |  | ตำแหน่ง Selector สภาพแวดล้อม | ตำแหน่ง Auto ต้องมีเสียงเงียบ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
65 | PW Room FL2 | CapacitorBank | CAP2 |  |  |  |  | ตำแหน่ง Selector สภาพแวดล้อม | ตำแหน่ง Auto ต้องมีเสียงเงียบ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
66 | PW Room FL2 | MDP | MDP1 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85%อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85% 4P, 1600AT, IC>=80KA (1600VAV*1=1600A) หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.5 | 238.3 | 237 | 382 | 374 | 381 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
67 | PW Room FL2 | MDP | MDP2 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85%อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85% 4P, 1600AT, IC>=80KA (1600VAV*1=1600A) หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.6 | 239.1 | 237.6 | 323 | 321 | 317 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
68 | PW Room FL2 | EDP | EDP1 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 390 - 400 V ไม่เกิน 1000 A / Phase ตามขนาดของ Breaker หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.7 | 237.5 | 236.2 | 377.4 | 367.8 | 374.8 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
69 | PW Room FL2 | EDP | EDP2 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 390 - 400 V ไม่เกิน 1000 A / Phase ตามขนาดของ Breaker หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.2 | 239.1 | 238 | 312.9 | 310.2 | 307.8 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
70 | PW Room FL2 | UPS | UPS_A-U21 |  | EATON 93PR | 4x25kW | EATON | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:04 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.9 | 236.9 | 236.8 | 36.6 | 36.7 | 36.6 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
71 | PW Room FL2 | UPS Battery | BATT UPS_A-U21 |  | Lithium | 500V/50Ah | Vision | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 539.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
72 | PW Room FL2 | UPS | UPS_B-U22 |  | EATON 93PR | 4x25kW | EATON | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:04 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.2 | 239.2 | 237.5 | 34.6 | 34.9 | 34.5 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
73 | PW Room FL2 | UPS Battery | BATT UPS_B-U22 |  | Lithium | 500V/50Ah | Vision | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 540.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
74 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | 2RECT_SYSTEM23 |  | FMP 30.48 | 1500A | Power One | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.42 |  |  | 547 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
75 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | Battery1-1_2RECT_SYSTEM23 |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:02 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 50.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
76 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | 2RECT_SYSTEM24 |  | FMP 30.48 | 1500A | Power One | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.45 |  |  | 529 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
77 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | Battery1-1_2RECT_SYSTEM24 |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:02 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 50.58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
78 | PW Room FL2 | ATS | ATS1 |  | ACB | 1600A | Merlin | เช็คสถานะของตำแหน่ง CB บนตู้ ATS เช็ค Selector mode สวิทช์ LED หน้าตู้ | มีสถานะปกติ CB on เสมอ และไฟฟ้าปกติตรงตำแหน่ง PEA และไฟฟ้าดับตรงตำแหน่ง EMER มีสถานะเป็น Auto เสมอ หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:05 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
79 | PW Room FL2 | ATS | ATS2 |  | ACB | 1600A | Merlin | เช็คสถานะของตำแหน่ง CB บนตู้ ATS เช็ค Selector mode สวิทช์ LED หน้าตู้ | มีสถานะปกติ CB on เสมอ และไฟฟ้าปกติตรงตำแหน่ง PEA และไฟฟ้าดับตรงตำแหน่ง EMER มีสถานะเป็น Auto เสมอ หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
80 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-201 PW FL2 |  | YCV36 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
81 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-202 PW FL2 |  | YCV36 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
82 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-203 PW FL2 |  | YCV48 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:04 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
83 | PW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง PW FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
84 | PW Room FL2 | ATS | คันโยก Manual ATS1 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
85 | PW Room FL2 | ATS | คันโยก Manual ATS2 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
86 | PW Room FL2 | ATS | Selector ATS1 |  |  |  |  | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
87 | PW Room FL2 | ATS | Selector ATS2 |  |  |  |  | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
88 | PW Room FL2 | ATS | Key MDP1 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
89 | PW Room FL2 | ATS | Key MDP2 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
90 | PW Room FL2 | MTS | MTS.G2 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
91 | PW Room FL2 | MTS | MTS-INPUT A-U21 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:05 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.9 | 237.4 | 236.8 | 36.89 | 37.14 | 36.84 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
92 | PW Room FL2 | MTS | MTS-INPUT B-U22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:05 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.6 | 238.7 | 237.5 | 34.85 | 35.11 | 34.97 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
93 | PW Room FL2 | MTS | MTS.G3 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
94 | PW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-1_2ZA1N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
95 | PW Room FL2 | MTS | MTS.R23/DB.R23 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:02 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.4 | 237 | 236.1 | 47.24 | 42 | 42.5 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
96 | PW Room FL2 | MTS | MTS.R24/DB.R24 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.7 | 238.6 | 237.2 | 45.47 | 40.38 | 40.54 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
97 | PW Room FL2 | Solar Cell | SDB1 |  |  |  |  | ตรวจสอบ เบรกเกอร์ทริป และค่า แรงดัน กระแส |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:59 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.4 |  |  | 1.94 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
98 | PW Room FL2 | Solar Cell | SDB2 |  |  |  |  | ตรวจสอบ เบรกเกอร์ทริป และค่า แรงดัน กระแส |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:59 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 238.4 |  |  | 1.93 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
99 | PW Room FL3 | MTS | MTS.R31 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
100 | PW Room FL3 | MTS | MTS.R32 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
101 | PW Room FL3 | MTS | MTS-INPUT UPS A | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.5 | 238.5 | 235.1 | 101 | 99.7 | 105.4 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
102 | PW Room FL3 | MTS | MTS-INPUT UPS B | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:50 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236 | 238.2 | 236.4 | 80.5 | 77.3 | 81.8 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
103 | PW Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-6_3ZD1N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
104 | PW Room FL3 | Monitor MTS | DB-RECT R31 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:49 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.5 | 235.9 | 235.2 | 77.47 | 76.62 | 77.15 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
105 | PW Room FL3 | Monitor MTS | DB-RECT R32 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.8 | 237.8 | 236.5 | 78.23 | 76.91 | 78.55 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
106 | PW Room FL3 | UPS | UPS-A |  | APM400 | 100KVA | Emerson | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | จะต้องไม่มี Alarm ทั้งจาก LED Alarm และ Display Alarm ที่หน้าเครื่อง ไม่เกิน 130 A / Phase ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:50 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 229.5 | 229.5 | 229.3 | 103.2 | 101.6 | 97.6 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
107 | PW Room FL3 | UPS | UPS-B |  | APM400 | 100KVA | Emerson | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | จะต้องไม่มี Alarm ทั้งจาก LED Alarm และ Display Alarm ที่หน้าเครื่อง ไม่เกิน 130 A / Phase ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:49 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 229.5 | 230 | 229.5 | 70 | 78 | 83.2 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
108 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | 3RECT_R31/Q |  | SMI2000HD | 3000A | AEG | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.1 |  |  | 988 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
109 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery1-1_3RECT_A |  | AGM Opzv | 3000Ah | Narada | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
110 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery1-2_3RECT_A |  | AGM Opzv | 3000Ah | Narada | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.44 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
111 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | 3RECT_R32/Q |  | SMI2000HD | 3000A | AEG | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.2 |  |  | 981 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
112 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery2-1_3RECT_B |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
113 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery2-2_3RECT_B |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.46 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
114 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
115 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
116 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
117 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
118 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
119 | PW Room FL3 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง PW FL3 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
120 | Room FL2 | Temperature Sensor_BAS | T201-205 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Temp sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ค่าTempไม่เกิน 30องศาC |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
121 | Room FL2 | Humudity Sensor_BAS | H201-205 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Humd sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ความชื้นไม่เกิน 80%rh |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
122 | Room FL3 | Temperature Sensor_BAS | T301-306 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Temp sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ค่าTempไม่เกิน 30องศาC |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
123 | Room FL3 | Humudity Sensor_BAS | H305-309 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Humd sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ความชื้นไม่เกิน 80%rh |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
124 | SW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง SW FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
125 | SW Room FL2 | MTS | MTS.A21 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
126 | SW Room FL2 | MTS | MTS.A22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
127 | SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-4_2ZA3N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
128 | SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-5_2ZA3N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
129 | SW Room FL2 | Monitor MTS | ACP21 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:07 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 233.9 | 238.7 | 237.4 | 14.6 | 11 | 10.9 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
130 | SW Room FL2 | Monitor MTS | ACP22 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.8 | 238.8 | 237.5 | 18.3 | 13.6 | 14 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
131 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-1 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
132 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-1 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
133 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-2 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.4 |  |  | 220 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
134 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-2 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.7 |  |  | 253 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
135 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-3 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 67.4 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
136 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-3 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 102.2 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
137 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-4 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 106.5 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
138 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-4 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 135 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
139 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-5 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 169.8 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
140 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-5 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.8 |  |  | 152.3 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
141 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-6 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.7 |  |  | 336.8 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
142 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-6 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.6 |  |  | 157 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
143 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-7 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.87 |  |  | 283 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
144 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-7 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.91 |  |  | 254 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
145 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-8 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.93 |  |  | 240 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
146 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-8 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.94 |  |  | 260 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
147 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
148 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
149 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
150 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
151 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
152 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101/2 SW FL2 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
153 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
154 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
155 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
156 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
157 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B104/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
158 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B104/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
159 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
160 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
161 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A104/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
162 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A104/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
163 | SW Room FL3 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง SW FL3 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
164 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-1 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
165 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-2 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
166 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-3 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
167 | TRS Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-2_2ZA2N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
168 | TRS Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-3_2ZA2N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
169 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
170 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
171 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
172 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 46 |  |  |  |  | E
173 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 46 |  |  |  |  | E
174 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 46 |  |  |  |  | E
175 | TRS Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-7_3ZD2N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
176 | PW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ทางเดิน FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
177 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A105 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 26 |  | 46 |  |  |  |  | E
178 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B105 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 26 |  | 46 |  |  |  |  | E

## Sheet2
Checker : อภิสิทธิ์ สิมมา
เลือกวันแสดงรายงาน:
Visual Check Data Report date: 2025-11-13
ID | DV Position | dv_type | dv_name | mts_status | dv_model | dv_size | dv_brand | poc | check_state | site | FAC Date | fac_time | name_checker | result_check | remark | voltage1 | voltage2 | voltage3 | amp1 | amp2 | amp3 | airtemp | fuellevel | weekno | image1 | image2 | image3 | image4 | dateshift
1 | Gen Room | Generator | GEN1 |  | 800P5 | 800KVA | KOHLER | Voltage Charger วัดกระแสโวลต์ขณะ Gen.Start ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำกลั่น Selector Switch (หน้าเครื่อง) Generator Exercise on Load ( Monday 14:00น.) สภาพแวดล้อมความสะอาด | อยู่ระหว่าง 25 - 28 V ช่วงขณะ Gen start Volt จะตกไประดับ 18-20V ทำให้เกิด Low volt และกลับมาค่าปกติ >750 Liter Run ได้ 8 ชม.Full Load ใช้เครื่องมือหาค่าถ่วงจำเพาะในการวัด อยู่ตำแหน่ง Auto เสมอ ขณะGen on load ระบบ ATS &Gen ต้องทำงานจ่ายLoadได้ปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
2 | Gen Room | Generator | GEN2 |  | 800P5 | 800KVA | KOHLER | Voltage Charger วัดกระแสโวลต์ขณะ Gen.Start ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำกลั่น Selector Switch (หน้าเครื่อง) Generator Exercise on Load ( Monday 14:00น.) สภาพแวดล้อมความสะอาด | อยู่ระหว่าง 25 - 28 V ช่วงขณะ Gen start Volt จะตกไประดับ 18-20V ทำให้เกิด Low volt และกลับมาค่าปกติ >750 Liter Run ได้ 8 ชม.Full Load ใช้เครื่องมือหาค่าถ่วงจำเพาะในการวัด อยู่ตำแหน่ง Auto เสมอ ขณะGen on load ระบบ ATS &Gen ต้องทำงานจ่ายLoadได้ปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
3 | Gen Room | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง GEN |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
4 | Gen Room | Generator | ระดับหม้อน้ำ GEN1 |  |  |  |  | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
5 | Gen Room | Generator | ระดับหม้อน้ำ GEN2 |  |  |  |  | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
6 | Gen Room | Generator | Battery GEN1 |  |  |  |  | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:10 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 25.89 | [7 empty] | 46 |  |  |  |  | E
7 | Gen Room | Generator | Battery GEN2 |  |  |  |  | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:10 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 25.82 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
8 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมัน GEN1 |  |  |  |  | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:10 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [8 empty] | 1044 | 46 |  |  |  |  | E
9 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมัน GEN2 |  |  |  |  | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [8 empty] | 1050 | 46 |  |  |  |  | E
10 | Gen Room | Room | สภาพโดยรวมของห้อง |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพห้องอย่าให้สกปก มียากใย่เยอะ และถังดับเพลิงต้องมี 4 ถัง |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
11 | Gen Room | Safety | ถังทรายและที่ตัก |  |  |  |  | ตรวจสอบทรายและ ที่ตักให้พร้อมใช้งาน |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
12 | Gen Room | Room | ถังดับเพลิง |  |  |  |  | ตรวจสอบจำนวน และ สภาพให้พร้อมใช้งาน |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
13 | Gen Room | Room | ตู้ความคุม |  |  |  |  | ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะและระบบ ATS |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
14 | Gen Room | Room | พัดลมระบายอากาศ |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพและการหมุน |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
15 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมันเครื่อง GEN1 |  |  |  |  | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
16 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมันเครื่อง GEN2 |  |  |  |  | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
17 | Ground | Transformer | TR1 |  | Oil Type | 800KVA | เอกรัฐ | เสียงหม้อแปลง สภาพแวดล้อม ฟิวส์ ตาข่ายกันนก หญ้า และดูว่ามีความเสียงต่อการทำงานหรือไม่ | ต้องไม่มีเสียงดัง และ มีความสะอาด ไม่มีรังนก |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
18 | Ground | Transformer | TR2 |  | Oil Type | 800KVA | เอกรัฐ | เสียงหม้อแปลง สภาพแวดล้อม ฟิวส์ ตาข่ายกันนก หญ้า และดูว่ามีความเสียงต่อการทำงานหรือไม่ | ต้องไม่มีเสียงดัง และ มีความสะอาด ไม่มีรังนก |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
19 | Ground | Building | Building ด้านหน้า |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
20 | Ground | Building | Building ด้านข้างขวา |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
21 | Ground | Building | Building ด้านหลัง |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
22 | Ground | Building | Building ดาดฟ้า |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
23 | Ground | อื่นๆ | สภาพแวดล้อมใกล้หม้อแปลง |  |  |  |  | ดูสภาพ ของเสต้องไม่มีรังนก และสภาพเรียนร้อย |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
24 | Ground | Building | Building ด้านข้างซ้าย |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
25 | Ground | Building | Building ใต้ถุน |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
26 | Ground | บ่อกราว | บ่อกราว |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพบ่อ หญ้า ฝาปิด |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
27 | Ground | อื่นๆ | เสาไฟฟ้าที่รองรับสายไฟเข้าหม้อแปลง |  |  |  |  | ตรวจสภาพความเรียนร้อย |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
28 | Gen Room | Battery | Battery NARADA |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพแบต เช่น รอยแตก มีสารรั่วใหล นับจำนวน อื่นๆ | ถ่ายรูปทุกครั้ง |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:11 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
29 | PW Room FL2 | Air Precision | Waterleak |  | LDS800 | - | Libert | ตรวจเช็คสถานะการทำงานระบบWaterleak | ไม่ส่ง alarm waterleak สถานะปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
30 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A31 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
31 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A32 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
32 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A33 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
33 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A34 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
34 | ODF Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-8_3ZD3N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
35 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.31 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:40 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 233.5 | 235.1 | 234.6 | 70.97 | 77.7 | 70.35 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
36 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.32 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:41 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.6 | 236.2 | 235 | 73.71 | 80.05 | 71.33 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
37 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.33 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:41 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 233.8 | 235 | 235.2 | 27.76 | 32.53 | 21.92 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
38 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.34 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.4 | 237 | 235.8 | 14.83 | 20.04 | 18.4 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
39 | Office Room FL4 | MTS | MTS.A41 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
40 | Office Room FL4 | MTS | MTS.A42 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
41 | Office Room FL4 | MTS | MTS.G43 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 18:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
42 | Old Room FL1 | MTS | 1MTS.G1 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
43 | Old Room FL1 | Fire alarm system Vesda | VLS-1_GZA4 | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
44 | Old Room FL2 | MTS | MTS.G2 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
45 | Old Room FL2 | MTS | MTS | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
46 | Old Room FL2 | Monitor MTS | ACP-MDP2 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 231.4 | 232 | 234.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
47 | Old Room FL2 | Monitor MTS | ACP-EMDP2 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 231.5 | 232 | 231.4 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
48 | Old SW Room FL2 | MTS | 1MTS.R21 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
49 | Old SW Room FL2 | MTS | 1MTS.R22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
50 | Old SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-2_2ZA3 | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
51 | Old SW Room FL3 | MTS | 1MTS.G3 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
52 | Old SW Room FL3 | MTS | 1MTS.G4 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
53 | Old SW Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-3_3ZA1 | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
54 | Other | Fire Extinguisher | Fire Extinguisher |  |  | 10/15lbs |  | ตรวจเช็คถังดับเพลิง | ถังดับเพลิงมีสภาพปกติ มีค่าแรงดันถังปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
55 | Other | Emergency Light | EML ป้ายทางหนีไฟ |  |  |  |  | ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉินสถานะไฟปกติ มีไฟแสงสว่างกรณีมีไฟดับ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
56 | Other | BAS Server Web | Dash Board BAS |  |  |  |  | เช็คระบบ BAS เช่น alarm ดูความปกติ และผิดปกติ ทังหมดเช่น Air , ระบบไฟ, Temperature |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
57 | Other | Site Access Management | รปภ. |  |  |  |  | เช็ครปภ.ที่งานประจำแต่ละจุด | ต้องมีรปภ.ทำงานครบ และเคร่งครัด เป็นระเบียบเรียบร้อย |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
58 | Other | Site Access Management | PSAC & Log.Book |  |  |  |  | เช็คระบบ PSAC ใช้งานได้ | ตรวจดูว่ามีการบันทึก PSAC ชื่อ ,บริษัท ,หมายเลขJob,งานที่ทำ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
59 | Other | Site Access Management | ตรวจสอบเอกสารการนำของเข้า-ออก |  |  |  |  | เช็คเอกสารนำของเข้า-ออก | ตรวจเอกสารเปรียบเทียบกันระหว่างของเข้ากับของออกพร้อมลายเซ็นต์ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
60 | Other | Site Access Management | CCTV |  |  |  |  | เช็คกล้องวงจรปิดแต่ละตัวทำงานได้ | ตรวจสอบกล้องว่า Video Lost หรือไม่ โดยดูจากหน้าจอ Server ครบทุกตัว |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
61 | Other | Site Access Management | Finger Scan |  |  |  |  | เช็คfinger scanแต่ละตัวทำงานได้ | ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานได้ปรกติหรือไม่โดยทดสอบการ Scan |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
62 | Other | BAS Server Web | BAS Server Web |  |  |  |  | เช็ค Mornitor alarm ,Communication Server | BAS ใช้งานได้ปกติ สามารถLogin เข้า BAS Web monitor alarm ได้ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
63 | Other | Wifi Router แบบไร้สาย | Wifi Router แบบไร้สาย |  |  |  |  | ตรวจสอบการใช้ wifi router แบบไร้สายในห้องชุมสาย | ไม่มีการใช้ปล่อยสัญญาณ Wifi อื่นๆ ยกเว้นของทางบริษัท AIS จัดให้เท่านั้น |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
64 | PW Room FL2 | CapacitorBank | CAP1 |  |  |  |  | ตำแหน่ง Selector สภาพแวดล้อม | ตำแหน่ง Auto ต้องมีเสียงเงียบ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
65 | PW Room FL2 | CapacitorBank | CAP2 |  |  |  |  | ตำแหน่ง Selector สภาพแวดล้อม | ตำแหน่ง Auto ต้องมีเสียงเงียบ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
66 | PW Room FL2 | MDP | MDP1 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85%อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85% 4P, 1600AT, IC>=80KA (1600VAV*1=1600A) หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.5 | 238.3 | 237 | 382 | 374 | 381 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
67 | PW Room FL2 | MDP | MDP2 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85%อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85% 4P, 1600AT, IC>=80KA (1600VAV*1=1600A) หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.6 | 239.1 | 237.6 | 323 | 321 | 317 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
68 | PW Room FL2 | EDP | EDP1 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 390 - 400 V ไม่เกิน 1000 A / Phase ตามขนาดของ Breaker หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.7 | 237.5 | 236.2 | 377.4 | 367.8 | 374.8 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
69 | PW Room FL2 | EDP | EDP2 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 390 - 400 V ไม่เกิน 1000 A / Phase ตามขนาดของ Breaker หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.2 | 239.1 | 238 | 312.9 | 310.2 | 307.8 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
70 | PW Room FL2 | UPS | UPS_A-U21 |  | EATON 93PR | 4x25kW | EATON | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:04 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.9 | 236.9 | 236.8 | 36.6 | 36.7 | 36.6 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
71 | PW Room FL2 | UPS Battery | BATT UPS_A-U21 |  | Lithium | 500V/50Ah | Vision | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 539.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
72 | PW Room FL2 | UPS | UPS_B-U22 |  | EATON 93PR | 4x25kW | EATON | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:04 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.2 | 239.2 | 237.5 | 34.6 | 34.9 | 34.5 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
73 | PW Room FL2 | UPS Battery | BATT UPS_B-U22 |  | Lithium | 500V/50Ah | Vision | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 540.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
74 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | 2RECT_SYSTEM23 |  | FMP 30.48 | 1500A | Power One | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.42 |  |  | 547 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
75 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | Battery1-1_2RECT_SYSTEM23 |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:02 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 50.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
76 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | 2RECT_SYSTEM24 |  | FMP 30.48 | 1500A | Power One | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.45 |  |  | 529 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
77 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | Battery1-1_2RECT_SYSTEM24 |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:02 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 50.58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
78 | PW Room FL2 | ATS | ATS1 |  | ACB | 1600A | Merlin | เช็คสถานะของตำแหน่ง CB บนตู้ ATS เช็ค Selector mode สวิทช์ LED หน้าตู้ | มีสถานะปกติ CB on เสมอ และไฟฟ้าปกติตรงตำแหน่ง PEA และไฟฟ้าดับตรงตำแหน่ง EMER มีสถานะเป็น Auto เสมอ หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:05 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
79 | PW Room FL2 | ATS | ATS2 |  | ACB | 1600A | Merlin | เช็คสถานะของตำแหน่ง CB บนตู้ ATS เช็ค Selector mode สวิทช์ LED หน้าตู้ | มีสถานะปกติ CB on เสมอ และไฟฟ้าปกติตรงตำแหน่ง PEA และไฟฟ้าดับตรงตำแหน่ง EMER มีสถานะเป็น Auto เสมอ หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
80 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-201 PW FL2 |  | YCV36 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
81 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-202 PW FL2 |  | YCV36 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:03 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
82 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-203 PW FL2 |  | YCV48 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:04 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
83 | PW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง PW FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
84 | PW Room FL2 | ATS | คันโยก Manual ATS1 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
85 | PW Room FL2 | ATS | คันโยก Manual ATS2 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
86 | PW Room FL2 | ATS | Selector ATS1 |  |  |  |  | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
87 | PW Room FL2 | ATS | Selector ATS2 |  |  |  |  | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
88 | PW Room FL2 | ATS | Key MDP1 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
89 | PW Room FL2 | ATS | Key MDP2 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
90 | PW Room FL2 | MTS | MTS.G2 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
91 | PW Room FL2 | MTS | MTS-INPUT A-U21 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:05 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.9 | 237.4 | 236.8 | 36.89 | 37.14 | 36.84 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
92 | PW Room FL2 | MTS | MTS-INPUT B-U22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:05 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.6 | 238.7 | 237.5 | 34.85 | 35.11 | 34.97 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
93 | PW Room FL2 | MTS | MTS.G3 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
94 | PW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-1_2ZA1N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
95 | PW Room FL2 | MTS | MTS.R23/DB.R23 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:02 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.4 | 237 | 236.1 | 47.24 | 42 | 42.5 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
96 | PW Room FL2 | MTS | MTS.R24/DB.R24 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.7 | 238.6 | 237.2 | 45.47 | 40.38 | 40.54 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
97 | PW Room FL2 | Solar Cell | SDB1 |  |  |  |  | ตรวจสอบ เบรกเกอร์ทริป และค่า แรงดัน กระแส |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:59 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.4 |  |  | 1.94 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
98 | PW Room FL2 | Solar Cell | SDB2 |  |  |  |  | ตรวจสอบ เบรกเกอร์ทริป และค่า แรงดัน กระแส |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:59 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 238.4 |  |  | 1.93 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
99 | PW Room FL3 | MTS | MTS.R31 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
100 | PW Room FL3 | MTS | MTS.R32 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
101 | PW Room FL3 | MTS | MTS-INPUT UPS A | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.5 | 238.5 | 235.1 | 101 | 99.7 | 105.4 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
102 | PW Room FL3 | MTS | MTS-INPUT UPS B | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:50 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236 | 238.2 | 236.4 | 80.5 | 77.3 | 81.8 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
103 | PW Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-6_3ZD1N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
104 | PW Room FL3 | Monitor MTS | DB-RECT R31 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:49 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.5 | 235.9 | 235.2 | 77.47 | 76.62 | 77.15 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
105 | PW Room FL3 | Monitor MTS | DB-RECT R32 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.8 | 237.8 | 236.5 | 78.23 | 76.91 | 78.55 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
106 | PW Room FL3 | UPS | UPS-A |  | APM400 | 100KVA | Emerson | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | จะต้องไม่มี Alarm ทั้งจาก LED Alarm และ Display Alarm ที่หน้าเครื่อง ไม่เกิน 130 A / Phase ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:50 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 229.5 | 229.5 | 229.3 | 103.2 | 101.6 | 97.6 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
107 | PW Room FL3 | UPS | UPS-B |  | APM400 | 100KVA | Emerson | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | จะต้องไม่มี Alarm ทั้งจาก LED Alarm และ Display Alarm ที่หน้าเครื่อง ไม่เกิน 130 A / Phase ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:49 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 229.5 | 230 | 229.5 | 70 | 78 | 83.2 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
108 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | 3RECT_R31/Q |  | SMI2000HD | 3000A | AEG | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.1 |  |  | 988 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
109 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery1-1_3RECT_A |  | AGM Opzv | 3000Ah | Narada | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
110 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery1-2_3RECT_A |  | AGM Opzv | 3000Ah | Narada | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.44 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
111 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | 3RECT_R32/Q |  | SMI2000HD | 3000A | AEG | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.2 |  |  | 981 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
112 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery2-1_3RECT_B |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
113 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery2-2_3RECT_B |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:51 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.46 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
114 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
115 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
116 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
117 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
118 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:52 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
119 | PW Room FL3 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง PW FL3 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
120 | Room FL2 | Temperature Sensor_BAS | T201-205 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Temp sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ค่าTempไม่เกิน 30องศาC |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
121 | Room FL2 | Humudity Sensor_BAS | H201-205 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Humd sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ความชื้นไม่เกิน 80%rh |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
122 | Room FL3 | Temperature Sensor_BAS | T301-306 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Temp sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ค่าTempไม่เกิน 30องศาC |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
123 | Room FL3 | Humudity Sensor_BAS | H305-309 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Humd sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ความชื้นไม่เกิน 80%rh |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
124 | SW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง SW FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
125 | SW Room FL2 | MTS | MTS.A21 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
126 | SW Room FL2 | MTS | MTS.A22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
127 | SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-4_2ZA3N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
128 | SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-5_2ZA3N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
129 | SW Room FL2 | Monitor MTS | ACP21 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:07 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 233.9 | 238.7 | 237.4 | 14.6 | 11 | 10.9 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
130 | SW Room FL2 | Monitor MTS | ACP22 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:08 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.8 | 238.8 | 237.5 | 18.3 | 13.6 | 14 |  |  | 46 |  |  |  |  | E
131 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-1 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
132 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-1 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
133 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-2 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.4 |  |  | 220 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
134 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-2 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.7 |  |  | 253 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
135 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-3 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 67.4 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
136 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-3 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 102.2 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
137 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-4 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 106.5 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
138 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-4 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:45 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 135 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
139 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-5 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 169.8 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
140 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-5 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.8 |  |  | 152.3 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
141 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-6 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.7 |  |  | 336.8 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
142 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-6 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:44 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.6 |  |  | 157 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
143 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-7 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.87 |  |  | 283 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
144 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-7 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.91 |  |  | 254 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
145 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-8 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.93 |  |  | 240 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
146 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-8 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.94 |  |  | 260 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | E
147 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
148 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
149 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
150 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
151 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
152 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101/2 SW FL2 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
153 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
154 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
155 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
156 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
157 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B104/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
158 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B104/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
159 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
160 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
161 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A104/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
162 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A104/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:46 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 24 |  | 46 |  |  |  |  | E
163 | SW Room FL3 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง SW FL3 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:42 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
164 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-1 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
165 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-2 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
166 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-3 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:00 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
167 | TRS Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-2_2ZA2N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
168 | TRS Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-3_2ZA2N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:01 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
169 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
170 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
171 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 46 |  |  |  |  | E
172 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 46 |  |  |  |  | E
173 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 46 |  |  |  |  | E
174 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:48 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 46 |  |  |  |  | E
175 | TRS Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-7_3ZD2N | [7 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:47 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
176 | PW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ทางเดิน FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 17:06 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | E
177 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A105 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 26 |  | 46 |  |  |  |  | E
178 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B105 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 16:43 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 26 |  | 46 |  |  |  |  | E
179 | Gen Room | Generator | GEN1 |  | 800P5 | 800KVA | KOHLER | Voltage Charger วัดกระแสโวลต์ขณะ Gen.Start ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำกลั่น Selector Switch (หน้าเครื่อง) Generator Exercise on Load ( Monday 14:00น.) สภาพแวดล้อมความสะอาด | อยู่ระหว่าง 25 - 28 V ช่วงขณะ Gen start Volt จะตกไประดับ 18-20V ทำให้เกิด Low volt และกลับมาค่าปกติ >750 Liter Run ได้ 8 ชม.Full Load ใช้เครื่องมือหาค่าถ่วงจำเพาะในการวัด อยู่ตำแหน่ง Auto เสมอ ขณะGen on load ระบบ ATS &Gen ต้องทำงานจ่ายLoadได้ปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
180 | Gen Room | Generator | GEN2 |  | 800P5 | 800KVA | KOHLER | Voltage Charger วัดกระแสโวลต์ขณะ Gen.Start ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำกลั่น Selector Switch (หน้าเครื่อง) Generator Exercise on Load ( Monday 14:00น.) สภาพแวดล้อมความสะอาด | อยู่ระหว่าง 25 - 28 V ช่วงขณะ Gen start Volt จะตกไประดับ 18-20V ทำให้เกิด Low volt และกลับมาค่าปกติ >750 Liter Run ได้ 8 ชม.Full Load ใช้เครื่องมือหาค่าถ่วงจำเพาะในการวัด อยู่ตำแหน่ง Auto เสมอ ขณะGen on load ระบบ ATS &Gen ต้องทำงานจ่ายLoadได้ปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
181 | Gen Room | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง GEN |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
182 | Gen Room | Generator | ระดับหม้อน้ำ GEN1 |  |  |  |  | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
183 | Gen Room | Generator | ระดับหม้อน้ำ GEN2 |  |  |  |  | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
184 | Gen Room | Generator | Battery GEN1 |  |  |  |  | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:33 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 25.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
185 | Gen Room | Generator | Battery GEN2 |  |  |  |  | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น | วัค่าแรงดันแบต และตรวจเช็คสภาพ อายุการใช้งน น้ำกลั่น |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:33 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 28.24 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
186 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมัน GEN1 |  |  |  |  | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:33 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [8 empty] | 1080 | 44 |  |  |  |  | D
187 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมัน GEN2 |  |  |  |  | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS | ตรวจเช็คน้ำมันเชื่อเพลิงในแท้ง ถ้าดูไม่ได้ให้ดูที่ระบบ BAS |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:33 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [8 empty] | 1080 | 44 |  |  |  |  | D
188 | Gen Room | Room | สภาพโดยรวมของห้อง |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพห้องอย่าให้สกปก มียากใย่เยอะ และถังดับเพลิงต้องมี 4 ถัง |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
189 | Gen Room | Safety | ถังทรายและที่ตัก |  |  |  |  | ตรวจสอบทรายและ ที่ตักให้พร้อมใช้งาน |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
190 | Gen Room | Room | ถังดับเพลิง |  |  |  |  | ตรวจสอบจำนวน และ สภาพให้พร้อมใช้งาน |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
191 | Gen Room | Room | ตู้ความคุม |  |  |  |  | ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะและระบบ ATS |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
192 | Gen Room | Room | พัดลมระบายอากาศ |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพและการหมุน |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
193 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมันเครื่อง GEN1 |  |  |  |  | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
194 | Gen Room | Generator | ระดับน้ำมันเครื่อง GEN2 |  |  |  |  | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ | ดึงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายรูปทุกครั้ง ทำทุกวันอังคาร ของกะบ่าย วันอื่นๆให้เช็คปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
195 | Ground | Transformer | TR1 |  | Oil Type | 800KVA | เอกรัฐ | เสียงหม้อแปลง สภาพแวดล้อม ฟิวส์ ตาข่ายกันนก หญ้า และดูว่ามีความเสียงต่อการทำงานหรือไม่ | ต้องไม่มีเสียงดัง และ มีความสะอาด ไม่มีรังนก |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
196 | Ground | Transformer | TR2 |  | Oil Type | 800KVA | เอกรัฐ | เสียงหม้อแปลง สภาพแวดล้อม ฟิวส์ ตาข่ายกันนก หญ้า และดูว่ามีความเสียงต่อการทำงานหรือไม่ | ต้องไม่มีเสียงดัง และ มีความสะอาด ไม่มีรังนก |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
197 | Ground | Building | Building ด้านหน้า |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
198 | Ground | Building | Building ด้านข้างขวา |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
199 | Ground | Building | Building ด้านหลัง |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
200 | Ground | Building | Building ดาดฟ้า |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
201 | Ground | อื่นๆ | สภาพแวดล้อมใกล้หม้อแปลง |  |  |  |  | ดูสภาพ ของเสต้องไม่มีรังนก และสภาพเรียนร้อย |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
202 | Ground | Building | Building ด้านข้างซ้าย |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
203 | Ground | Building | Building ใต้ถุน |  |  |  |  | ความสะอาด,โครงสร้าง,เสียง, รังนก | 1)ดูว่าพื้นทรุดหรือไม่ 2)ดูผนังแตกร้าวหรือไม่ 3)ดูคราบน้ำ รอยหยด รั่วซึม 4) อื่นๆ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
204 | Ground | บ่อกราว | บ่อกราว |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพบ่อ หญ้า ฝาปิด |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
205 | Ground | อื่นๆ | เสาไฟฟ้าที่รองรับสายไฟเข้าหม้อแปลง |  |  |  |  | ตรวจสภาพความเรียนร้อย |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
206 | Gen Room | Battery | Battery NARADA |  |  |  |  | ตรวจสอบสภาพแบต เช่น รอยแตก มีสารรั่วใหล นับจำนวน อื่นๆ | ถ่ายรูปทุกครั้ง |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
207 | PW Room FL2 | Air Precision | Waterleak |  | LDS800 | - | Libert | ตรวจเช็คสถานะการทำงานระบบWaterleak | ไม่ส่ง alarm waterleak สถานะปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
208 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A31 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
209 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A32 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
210 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A33 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
211 | ODF Room FL3 | MTS | MTS.A34 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
212 | ODF Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-8_3ZD3N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
213 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.31 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:17 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
214 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.32 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:17 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.7 | 237.3 | 235.9 | 67.22 | 73.18 | 65.74 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
215 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.33 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.2 | 236.1 | 236 | 26.54 | 31.22 | 21.31 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
216 | ODF Room FL3 | Monitor MTS | ACP.34 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.4 | 237.8 | 236.4 | 17.5 | 22.48 | 20.52 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
217 | Office Room FL4 | MTS | MTS.A41 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
218 | Office Room FL4 | MTS | MTS.A42 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
219 | Office Room FL4 | MTS | MTS.G43 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 12:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
220 | Old Room FL1 | MTS | 1MTS.G1 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
221 | Old Room FL1 | Fire alarm system Vesda | VLS-1_GZA4 | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
222 | Old Room FL2 | MTS | MTS.G2 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
223 | Old Room FL2 | MTS | MTS | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
224 | Old Room FL2 | Monitor MTS | ACP-MDP2 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 231.4 | 232 | 235.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
225 | Old Room FL2 | Monitor MTS | ACP-EMDP2 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 232.1 | 235.5 | 235 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
226 | Old SW Room FL2 | MTS | 1MTS.R21 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
227 | Old SW Room FL2 | MTS | 1MTS.R22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
228 | Old SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-2_2ZA3 | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
229 | Old SW Room FL3 | MTS | 1MTS.G3 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
230 | Old SW Room FL3 | MTS | 1MTS.G4 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
231 | Old SW Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-3_3ZA1 | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:13 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
232 | Other | Fire Extinguisher | Fire Extinguisher |  |  | 10/15lbs |  | ตรวจเช็คถังดับเพลิง | ถังดับเพลิงมีสภาพปกติ มีค่าแรงดันถังปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
233 | Other | Emergency Light | EML ป้ายทางหนีไฟ |  |  |  |  | ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉินสถานะไฟปกติ มีไฟแสงสว่างกรณีมีไฟดับ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
234 | Other | BAS Server Web | Dash Board BAS |  |  |  |  | เช็คระบบ BAS เช่น alarm ดูความปกติ และผิดปกติ ทังหมดเช่น Air , ระบบไฟ, Temperature |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
235 | Other | Site Access Management | รปภ. |  |  |  |  | เช็ครปภ.ที่งานประจำแต่ละจุด | ต้องมีรปภ.ทำงานครบ และเคร่งครัด เป็นระเบียบเรียบร้อย |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
236 | Other | Site Access Management | PSAC & Log.Book |  |  |  |  | เช็คระบบ PSAC ใช้งานได้ | ตรวจดูว่ามีการบันทึก PSAC ชื่อ ,บริษัท ,หมายเลขJob,งานที่ทำ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
237 | Other | Site Access Management | ตรวจสอบเอกสารการนำของเข้า-ออก |  |  |  |  | เช็คเอกสารนำของเข้า-ออก | ตรวจเอกสารเปรียบเทียบกันระหว่างของเข้ากับของออกพร้อมลายเซ็นต์ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
238 | Other | Site Access Management | CCTV |  |  |  |  | เช็คกล้องวงจรปิดแต่ละตัวทำงานได้ | ตรวจสอบกล้องว่า Video Lost หรือไม่ โดยดูจากหน้าจอ Server ครบทุกตัว |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
239 | Other | Site Access Management | Finger Scan |  |  |  |  | เช็คfinger scanแต่ละตัวทำงานได้ | ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานได้ปรกติหรือไม่โดยทดสอบการ Scan |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
240 | Other | BAS Server Web | BAS Server Web |  |  |  |  | เช็ค Mornitor alarm ,Communication Server | BAS ใช้งานได้ปกติ สามารถLogin เข้า BAS Web monitor alarm ได้ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
241 | Other | Wifi Router แบบไร้สาย | Wifi Router แบบไร้สาย |  |  |  |  | ตรวจสอบการใช้ wifi router แบบไร้สายในห้องชุมสาย | ไม่มีการใช้ปล่อยสัญญาณ Wifi อื่นๆ ยกเว้นของทางบริษัท AIS จัดให้เท่านั้น |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
242 | PW Room FL2 | CapacitorBank | CAP1 |  |  |  |  | ตำแหน่ง Selector สภาพแวดล้อม | ตำแหน่ง Auto ต้องมีเสียงเงียบ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
243 | PW Room FL2 | CapacitorBank | CAP2 |  |  |  |  | ตำแหน่ง Selector สภาพแวดล้อม | ตำแหน่ง Auto ต้องมีเสียงเงียบ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
244 | PW Room FL2 | MDP | MDP1 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85%อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85% 4P, 1600AT, IC>=80KA (1600VAV*1=1600A) หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:33 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.1 | 237.2 | 236.5 | 331 | 333 | 317 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
245 | PW Room FL2 | MDP | MDP2 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85%อยู่ระหว่าง 220-230V และค่ามาตรฐาน diff.ของแต่ละเฟส=85% 4P, 1600AT, IC>=80KA (1600VAV*1=1600A) หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:33 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.3 | 238.5 | 237 | 300 | 295 | 297 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
246 | PW Room FL2 | EDP | EDP1 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 390 - 400 V ไม่เกิน 1000 A / Phase ตามขนาดของ Breaker หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.5 | 236.9 | 236.2 | 345 | 351 | 334 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
247 | PW Room FL2 | EDP | EDP2 |  | ACB | 1600A | ABB | มิเตอร์ Volt มิเตอร์ Ampere LED สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ | อยู่ระหว่าง 390 - 400 V ไม่เกิน 1000 A / Phase ตามขนาดของ Breaker หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงดัง ปกติ 25องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:33 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.7 | 238.2 | 236.8 | 307 | 306 | 304 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
248 | PW Room FL2 | UPS | UPS_A-U21 |  | EATON 93PR | 4x25kW | EATON | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:36 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.6 | 236.6 | 236.5 | 37.1 | 37.3 | 36.9 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
249 | PW Room FL2 | UPS Battery | BATT UPS_A-U21 |  | Lithium | 500V/50Ah | Vision | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 539.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
250 | PW Room FL2 | UPS | UPS_B-U22 |  | EATON 93PR | 4x25kW | EATON | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.6 | 238.3 | 237 | 35.1 | 35.3 | 35.2 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
251 | PW Room FL2 | UPS Battery | BATT UPS_B-U22 |  | Lithium | 500V/50Ah | Vision | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 540.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
252 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | 2RECT_SYSTEM23 |  | FMP 30.48 | 1500A | Power One | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
253 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | Battery1-1_2RECT_SYSTEM23 |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 50.45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
254 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | 2RECT_SYSTEM24 |  | FMP 30.48 | 1500A | Power One | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.45 |  |  | 529 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
255 | PW Room FL2 | Rectifier Battery | Battery1-1_2RECT_SYSTEM24 |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 50.57 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
256 | PW Room FL2 | ATS | ATS1 |  | ACB | 1600A | Merlin | เช็คสถานะของตำแหน่ง CB บนตู้ ATS เช็ค Selector mode สวิทช์ LED หน้าตู้ | มีสถานะปกติ CB on เสมอ และไฟฟ้าปกติตรงตำแหน่ง PEA และไฟฟ้าดับตรงตำแหน่ง EMER มีสถานะเป็น Auto เสมอ หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
257 | PW Room FL2 | ATS | ATS2 |  | ACB | 1600A | Merlin | เช็คสถานะของตำแหน่ง CB บนตู้ ATS เช็ค Selector mode สวิทช์ LED หน้าตู้ | มีสถานะปกติ CB on เสมอ และไฟฟ้าปกติตรงตำแหน่ง PEA และไฟฟ้าดับตรงตำแหน่ง EMER มีสถานะเป็น Auto เสมอ หลอด LED ต้องติดแสดงสถานะ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
258 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-201 PW FL2 |  | YCV36 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
259 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-202 PW FL2 |  | YCV36 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
260 | PW Room FL2 | Air Splitetype | EV-203 PW FL2 |  | YCV48 | 48,000btu | YORK | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
261 | PW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง PW FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
262 | PW Room FL2 | ATS | คันโยก Manual ATS1 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
263 | PW Room FL2 | ATS | คันโยก Manual ATS2 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
264 | PW Room FL2 | ATS | Selector ATS1 |  |  |  |  | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
265 | PW Room FL2 | ATS | Selector ATS2 |  |  |  |  | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ | ตรวจสถานะตำแหน่งต้องอยู่ AUTO ในสถาวะปกติ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
266 | PW Room FL2 | ATS | Key MDP1 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
267 | PW Room FL2 | ATS | Key MDP2 |  |  |  |  | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ | ตรวจสอบว่าไม้คันโยก มีและอยู่ประจำที่เดิมหรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
268 | PW Room FL2 | MTS | MTS.G2 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
269 | PW Room FL2 | MTS | MTS-INPUT A-U21 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:36 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.6 | 236.9 | 236.2 | 37.39 | 37.64 | 37 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
270 | PW Room FL2 | MTS | MTS-INPUT B-U22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:36 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.1 | 237.8 | 236.5 | 35.76 | 36 | 35.85 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
271 | PW Room FL2 | MTS | MTS.G3 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
272 | PW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-1_2ZA1N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:31 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
273 | PW Room FL2 | MTS | MTS.R23/DB.R23 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:35 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.7 | 237 | 236.3 | 47.17 | 42 | 42.46 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
274 | PW Room FL2 | MTS | MTS.R24/DB.R24 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:34 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.3 | 238 | 236.4 | 45.43 | 40.42 | 40.56 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
275 | PW Room FL2 | Solar Cell | SDB1 |  |  |  |  | ตรวจสอบ เบรกเกอร์ทริป และค่า แรงดัน กระแส |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237 |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
276 | PW Room FL2 | Solar Cell | SDB2 |  |  |  |  | ตรวจสอบ เบรกเกอร์ทริป และค่า แรงดัน กระแส |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 237.5 |  |  | 16.14 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
277 | PW Room FL3 | MTS | MTS.R31 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:26 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
278 | PW Room FL3 | MTS | MTS.R32 | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:26 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
279 | PW Room FL3 | MTS | MTS-INPUT UPS A | EDP1 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:28 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.3 | 235.6 | 234.9 | 99.8 | 100.9 | 104.6 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
280 | PW Room FL3 | MTS | MTS-INPUT UPS B | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:27 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 234.7 | 236.3 | 235 | 78.64 | 76.59 | 83.08 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
281 | PW Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-6_3ZD1N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:26 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
282 | PW Room FL3 | Monitor MTS | DB-RECT R31 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:26 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.3 | 236.5 | 236 | 78.44 | 77.9 | 79.07 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
283 | PW Room FL3 | Monitor MTS | DB-RECT R32 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236 | 237.9 | 236.7 | 76.1 | 75.42 | 75.48 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
284 | PW Room FL3 | UPS | UPS-A |  | APM400 | 100KVA | Emerson | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | จะต้องไม่มี Alarm ทั้งจาก LED Alarm และ Display Alarm ที่หน้าเครื่อง ไม่เกิน 130 A / Phase ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:27 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 230 | 229.3 | 230 | 103.2 | 100 | 96.8 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
285 | PW Room FL3 | UPS | UPS-B |  | APM400 | 100KVA | Emerson | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | จะต้องไม่มี Alarm ทั้งจาก LED Alarm และ Display Alarm ที่หน้าเครื่อง ไม่เกิน 130 A / Phase ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:26 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 229.1 | 230 | 229.3 | 70.4 | 80 | 83.6 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
286 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | 3RECT_R31/Q |  | SMI2000HD | 3000A | AEG | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.1 |  |  | 1008 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
287 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery1-1_3RECT_A |  | AGM Opzv | 3000Ah | Narada | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:28 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.19 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
288 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery1-2_3RECT_A |  | AGM Opzv | 3000Ah | Narada | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:28 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.44 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
289 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | 3RECT_R32/Q |  | SMI2000HD | 3000A | AEG | เช็ค Display ว่ามี Alarm หรือไม่ Load Current (A) สภาพแวดล้อม,กลิ่นเสียง อุณหภูมิห้อง | ปรกติ Display แสดงกระแส ไม่ปรกติจะแสดง Alarm 2)จอ Display จะต้องติดแสดง Status ไม่เกิน 600 A / SystemCapacity (1500A*0.80)/2=600A ฟังเสียงจากคอยด์และพัดลมไม่ดังผิดปรกติ 2) สูดดมไม่มีกลิ่นผิดปรกติ ค่ามาตรฐานอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30°C |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53.1 |  |  | 953 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
290 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery2-1_3RECT_B |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:28 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
291 | PW Room FL3 | Rectifier Battery | Battery2-2_3RECT_B |  | AGM Opzv | 3000Ah | ABT | เช็ค Volt Battery (Vdc) การ Discharge (ATS Transfer 10:00น.) @ current load ตรวจสภาพแบตเตอรี่ | ต้องอยู่ในระดับ Rectifier จ่าย Volt float system ไม่ต่ำกว่า -53V ต้องไม่มี Alarm low volt ต่ำกว่า -47V ดูขั้วไม่เกิดออกไซด์ 2) สภาพแบตไม่แตกปริและหลอมเข้าด้วยกัน |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
292 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
293 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
294 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
295 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
296 | PW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103 PW FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:29 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
297 | PW Room FL3 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง PW FL3 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:26 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
298 | Room FL2 | Temperature Sensor_BAS | T201-205 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Temp sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ค่าTempไม่เกิน 30องศาC |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
299 | Room FL2 | Humudity Sensor_BAS | H201-205 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Humd sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ความชื้นไม่เกิน 80%rh |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
300 | Room FL3 | Temperature Sensor_BAS | T301-306 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Temp sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ค่าTempไม่เกิน 30องศาC |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
301 | Room FL3 | Humudity Sensor_BAS | H305-309 |  |  |  |  | ตรวจเช็คการส่งค่า Humd sensor | ทำงานส่งค่าได้ตรงกับหน้างานจริง ความชื้นไม่เกิน 80%rh |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:12 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
302 | SW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง SW FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 10:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
303 | SW Room FL2 | MTS | MTS.A21 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 10:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
304 | SW Room FL2 | MTS | MTS.A22 | EDP2 | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 10:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
305 | SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-4_2ZA3N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 10:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
306 | SW Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLS-5_2ZA3N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 10:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
307 | SW Room FL2 | Monitor MTS | ACP21 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 10:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 236.3 | 236.8 | 235.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
308 | SW Room FL2 | Monitor MTS | ACP22 | Monitor | [6 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 10:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 235.1 | 236.8 | 235.6 | 18.4 | 13.5 | 13.9 |  |  | 44 |  |  |  |  | D
309 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-1 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
310 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-1 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
311 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-2 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:22 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.5 |  |  | 226.9 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
312 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-2 |  | - | 300A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (120A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:21 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.6 |  |  | 247 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
313 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-3 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:23 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 72 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
314 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-3 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 97.2 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
315 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-4 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:22 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.9 |  |  | 111.7 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
316 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-4 |  | - | 600A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (240A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:21 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 127 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
317 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-5 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:21 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 53 |  |  | 175 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
318 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-5 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:21 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.5 |  |  | 143 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
319 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-6 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:20 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.7 |  |  | 329 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
320 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-6 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:21 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.5 |  |  | 164 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
321 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-7 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:20 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.87 |  |  | 282 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
322 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-7 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:20 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.97 |  |  | 253 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
323 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 1-8 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.93 |  |  | 240 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
324 | SW Room FL3 | DC PDB | DC PDB 2-8 |  | - | 960A | - | ตรวจเช็คมิเตอร์โวลต์กระแส และสถานะ Circuit Breaker | โวลต์แรงดัน 52-54V , กระแส Load current ไม่เกิน 40%ขนาดCB (380A) |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ |  | 52.94 |  |  | 259 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | D
325 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
326 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
327 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
328 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
329 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
330 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101/2 SW FL2 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
331 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
332 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
333 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
334 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
335 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B104/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
336 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B104/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
337 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
338 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
339 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A104/1 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
340 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A104/2 SW FL3 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
341 | SW Room FL3 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ในห้อง SW FL3 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
342 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-1 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
343 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-2 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
344 | TRS Room FL2 | Air Precision | PAC-3 SW FL2 |  |  | 120,000btu | STUZ | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
345 | TRS Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-2_2ZA2N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
346 | TRS Room FL2 | Fire alarm system Vesda | VLC-3_2ZA2N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:37 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
347 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A101 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:25 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
348 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B101 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:25 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
349 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A102 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:25 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 23 |  | 44 |  |  |  |  | D
350 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B102 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:25 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 44 |  |  |  |  | D
351 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A103TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:25 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 44 |  |  |  |  | D
352 | TRS Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B103 TR FL3 |  | VRV IV |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:25 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 25 |  | 44 |  |  |  |  | D
353 | TRS Room FL3 | Fire alarm system Vesda | VLS-7_3ZD2N | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:24 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
354 | PW Room FL2 | ไฟฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน ทางเดิน FL2 |  |  |  |  | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ | ตรวจสอบการทำงานว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:32 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [9 empty] | 44 |  |  |  |  | D
355 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU A105 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 26 |  | 44 |  |  |  |  | D
356 | SW Room FL3 | Air Inverter VRV | FCU B105 |  | VRV III |  | Daikin | ตรวจเช็คอุณหภูมิลมส่งออก และลมกลับของเครื่อง | ได้ค่าอุณหภูมิส่งกลับได้ตามที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 22-24องศา |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 09:19 | อภิสิทธิ์ สิมมา | ปกติ | [7 empty] | 26 |  | 44 |  |  |  |  | D
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413