## แผนงานซ่อม 67
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2567/2568… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 1/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
1. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Turbine 10 MW. | PLAN | [9 empty] | 243692 | 243723 |  | 31 วัน
- ทำความสะอาด Upper and Lower Casing | ACTUAL
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาด และเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ทำความสะอาด และเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ทำความสะอาด และเช็คชุด Governor Valve
- ทำความสะอาด และเช็ค ชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle ,Bearing ,Rotor ,GovernorValve ,UpperStop valve ,Casing ,
Emergency Oilpiping and Steam Piping
2. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Reduction Gear 10 MW. | PLAN | [9 empty] | 243723 | 243738 |  | 15 วัน
- เช็ค Clearance Bearing and Thrust Bearing | ACTUAL
- เช็ค Backlash
- ตรวจเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
3. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Generator 10 MW. | PLAN | [9 empty] | 243723 | 243743 |  | 21 วัน
- ทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler | ACTUAL
- ทำคาวมสะอาด และตรวจเช็ค Bearing
- ทำความสะอาด และตรวจเช็ค Rotor and Stator
- ทำความสะอาด และตรวจเช็ค Exciter and p.m.g
- ตรวจเช็ค และทำความสะอาด ct Box
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2567/2568… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 2/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
4. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Overhead Crane (เครนอาคาร) | PLAN | [9 empty] | 243739 | 243753 |  | 15 วัน
- เช็คระบบยกน้ำหนัก | ACTUAL
- เช็คระบบขับเคลื่อน
- เช็คระบบเบรก
- เช็ระบบหล่อลื่นและรบบควบคุมทั้งหมด
- เปลี่ยนราง Main 20 M (รับเหมา)
5. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Reduction Gear 10 MW. | PLAN | [9 empty] | 243753 | 243779 |  | 27 วัน
- เช็ค Clearance Bearing and Thrust Bearing | ACTUAL
- เช็ค Backlash
- ตรวจเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
6. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Reduction Gear 20 MW. No.1 | PLAN | [9 empty] | 243770 | 243784 |  | 15 วัน
- ถอดทำความสะอาด และเช็ค Clearance Bearing | ACTUAL
- Check Backlash for Pinion Gear and Wheel Gear
- ทำความสะอาด และตรวจเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
7. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Reduction Gear 20 MW. No.2 | PLAN | [9 empty] | 243784 | 243799 |  | 16 วัน
- ถอดทำความสะอาด และเช็ค Clearance Bearing | ACTUAL
- เช็ค Backlash Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2567/2568… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 3/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
8. ถอดตรวจเช็คและซ่อมแซม Main Oil Pump 20 MW. No.1,2 | PLAN | [9 empty] | 243770 | 243784 |  | 15 วัน
- เช็ค Bearing | ACTUAL
- เช็ค Backlash
- เช็ค Oil Seal and O-ring
9. ถอดตรวจเช็ค และซ่อมแซม Generator 20 MW. No.1 | PLAN | [9 empty] | 243800 | 243829 |  | 30 วัน
- ถอดทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler | ACTUAL
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Bearing
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Rotor and Stator
(ตรวจเช็คพบว่ามีการชำรุดของลิ่ม Stator ชำรุดก็ต้องชัก Rotor ออก)
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Exciter
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Ct Box
10. ถอดตรวจเช็ค และซ่อมแซม Generator 20 MW. No.2 | PLAN | [9 empty] | 243814 | 243829 |  | 16 วัน
- ถอดทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler | ACTUAL
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Bearing
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Rotor and Stator
(ตรวจเช็คพบว่าลิ่ม Stator ชำรุดก็ต้องชัก Rotorออก)
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Exciter
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Ct Box
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2567/2568… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 4/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
11. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Turbine 20 MW. No.1 | PLAN | [9 empty] | 243831 | 243860 |  | 30 วัน
- ทำความสะอาด Lower and Upper Casing | ACTUAL
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาด และเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Governor Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle ,Rotor ,Bearing ,Thrust Bearing ,Governor Valve ,
Upper Casing ,Emergency Stop Valve
- เช็ค Alignment and Clearance ,หุ้มฉนวน และประกอบ Cover
12. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Turbine 20 MW. No.2 | PLAN | [9 empty] | 243845 | 243876 |  | 31 วัน
- ทำความสะอาด Lower and Upper Casing | ACTUAL
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาด และเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Governor Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle ,Rotor ,Bearing ,Thrust Bearing ,Governor Valve,
Upper Casing,Emergency Stop Valve
- เช็ค Alignment and Clearance ,หุ้มฉนวน และประกอบ Cover
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2567/2568… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 5/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | เม.ย |  | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย
13. ซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็น | PLAN | [9 empty] | 243862 | 243921 |  | 60 วัน
- ถอดซ่อมแซม Water Pump,Motor Drive และเปลี่ยนแท่นปั๊ม No.1 | ACTUAL
- ถอดซ่อมแซมชุดพัดลมระบบความร้อน
- ซ่อมแซม และทำความสะอาด Filler ,Springker ,เปลี่ยน Supportใหม่
- ซ่อมแซม Piping ,Valve
- เปลี่ยนเสาร์ Tower No.1,2
- เปลี่ยนคาน Casing Tower No.1,2
14. ซ่อมแซม Main Steam and Main Exhaust Steam | PLAN | [9 empty] | 243892 | 243921 |  | 30 วัน
- ซ่อมแซม Valve ,Trap, Separator | ACTUAL
- ซ่อมแซม Piping, เปลี่ยน Support ใหม่
- ซ่อมแซมและหุ้มฉนวนใหม่
15. งานซ่อมแซม Generatot Turbine 60 MW. | PLAN | [9 empty] | 243892 | 243952 |  | 60 วัน
ACTUAL
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................

## แผนงานซ่อม 68
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2568/2569… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 1/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
1. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Overhead Crane (เครนอาคาร) | PLAN | [9 empty] | 244067 | 244079 |  | 13 วัน
- เช็คระบบยกน้ำหนัก | ACTUAL
- เช็คระบบขับเคลื่อน
- เช็คระบบเบรก, เปลี่ยนเบรก (รับเหมา)
- เช็คระบบหล่อลื่นและระบบควบคุมทั้งหมด
2. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Reduction Gear 20 MW. No.1 | PLAN | [9 empty] | 244080 | 244094 |  | 15 วัน
- ถอดทำความสะอาด และเช็ค Clearance Bearing | ACTUAL
- Check Backlash for Pinion Gear and Wheel Gear
- ทำความสะอาด และตรวจเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
3. ถอดตรวจเช็ค และซ่อมแซม Generator 20 MW. No.1 | PLAN | [9 empty] | 244095 | 244150 |  | 56 วัน
- ถอดทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler | ACTUAL
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Bearing
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Rotor and Stator
(ตรวจเช็คพบว่ามีการชำรุดของลิ่ม Stator ชำรุดก็ต้องชัก Rotor ออก)
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Exciter
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Ct Box
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2568/2569… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 2/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
4. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Turbine 20 MW. No.1 | PLAN | [9 empty] | 244119 | 244160 |  | 42 วัน
- ทำความสะอาด Lower and Upper Casing | ACTUAL
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาด และเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Governor Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle ,Rotor ,Bearing ,Thrust Bearing ,Governor Valve ,
Upper Casing ,Emergency Stop Valve
- เช็ค Alignment and Clearance, หุ้มฉนวน และประกอบ Cover
5. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Reduction Gear 20 MW. No.2 | PLAN | [9 empty] | 244161 | 244175 |  | 15 วัน
- ถอดทำความสะอาด และเช็ค Clearance Bearing | ACTUAL
- เช็ค Backlash Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
6. ถอดตรวจเช็ค และซ่อมแซม Generator 20 MW. No.2 | PLAN | [9 empty] | 244180 | 244195 |  | 16 วัน
- ถอดทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler | ACTUAL
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Bearing
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาด Rotor and Stator
(ตรวจเช็คพบว่าลิ่ม Stator ชำรุดก็ต้องชัก Rotor ออก)
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Exciter
- ถอดตรวจเช็ค และทำความสะอาดชุด Ct Box
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2568/2569… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 3/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
7. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Turbine 20 MW. No.2 | PLAN | [9 empty] | 244185 | 244227 |  | 43 วัน
- ทำความสะอาด Lower and Upper Casing | ACTUAL
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาด และเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Governor Valve
- ถอดทำความสะอาด และเช็คชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle ,Rotor ,Bearing ,Thrust Bearing ,Governor Valve,
Upper Casing,Emergency Stop Valve
- เช็ค Alignment and Clearance ,หุ้มฉนวน และประกอบ Cover
8. ถอดตรวจเช็คและซ่อมแซม Main Oil Pump 20 MW. No.1,2 | PLAN | [9 empty] | 244180 | 244195 |  | 16 วัน
- เช็ค Bearing | ACTUAL
- เช็ค Backlash
- เช็ค Oil Seal and O-ring
9. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Turbine 10 MW. | PLAN | [9 empty] | 244228 | 244272 |  | 45 วัน
- ทำความสะอาด Upper and Lower Casing | ACTUAL
- ทำความสะอาด และเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาด และเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ทำความสะอาด และเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ทำความสะอาด และเช็คชุด Governor Valve
- ทำความสะอาด และเช็ค ชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle ,Bearing ,Rotor ,GovernorValve ,UpperStop valve ,Casing ,
Emergency Oilpiping and Steam Piping
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2568/2569… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 4/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.
10. ตรวจเช็ค และซ่อมแซม Reduction Gear 10 MW. | PLAN | [9 empty] | 244228 | 244242 |  | 15 วัน
- เช็ค Clearance Bearing and Thrust Bearing | ACTUAL
- เช็ค Backlash
- ตรวจเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
11. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Generator 10 MW. | PLAN | [9 empty] | 244242 | 244282 |  | 41 วัน
- ทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler | ACTUAL
- ทำคาวมสะอาด และตรวจเช็ค Bearing
- ทำความสะอาด และตรวจเช็ค Rotor and Stator
- ทำความสะอาด และตรวจเช็ค Exciter and p.m.g
- ตรวจเช็ค และทำความสะอาด ct Box
12. ซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็น | PLAN | [9 empty] | 244166 | 244226 |  | 61 วัน
- ถอดซ่อมแซม Water Pump,Motor Drive และเปลี่ยนแท่นปั๊ม No.1 | ACTUAL
- ถอดซ่อมแซมชุดพัดลมระบบความร้อน
- ซ่อมแซม และทำความสะอาด Filler ,Springker ,เปลี่ยน Supportใหม่
- ซ่อมแซม Piping ,Valve
- เปลี่ยนเสาร์ Tower No.1,2
- เปลี่ยนคาน Casing Tower No.1,2
แผนงานซ่อมบำรุงก่อนปีการผลิต …2568/2569… | [11 empty] | FM-PC-13 | Rev.01 | 241153
แผนก….ไฟฟ้าผลิต....ส่วน......ไฟฟ้า.......... | [11 empty] | หน้าที่ / ทั้งหมด |  | 5/5
หน่วยงาน ...ไฟฟ้าผลิต.... จำนวนพนักงาน .........10....... คน หัวหน้ากลุ่ม ... 1.นายเสรี สาระชาติ 2.นายทรงพล พวงสมบัติ 3.นายไพโรจน์ พูลพจน์ และพนักงานทั้งหมด
รายการซ่อมแซม |  | แผนงาน | [8 empty] | เริ่มงาน | สิ้นสุด | %งาน | หมายเหตุ
|  | เม.ย |  | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย
13. ซ่อมแซม Main Steam and Main Exhaust Steam | PLAN | [9 empty] | 244211 | 244237 |  | 27 วัน
- ซ่อมแซม Valve ,Trap, Separator | ACTUAL
- ซ่อมแซม Piping, เปลี่ยน Support ใหม่
- ซ่อมแซมและหุ้มฉนวนใหม่
14. งานซ่อมแซม Generatot Turbine 60 MW. | PLAN | [9 empty] | 244228 | 244303 |  | 76 วัน
ACTUAL
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................
วิศวกร/หัวหน้าแผนก ............................................ ผู้จัดการส่วน .................................... ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร ......................................... ผู้จัดการโรงงาน .....................................

## Sheet2
1. งานถอดตรวจเช็คเบื้องต้น Tubine 20 mw. No.1,2,10 mw.
- ถอด Cover and Insulation for Turbine
- ถอด Inlet Steam Piping and Steam Expansion Joint
- ถอด Connecting Rod and Upper Casing
- ถอด Cover Housing Bearing Front and Rear Side
- ถอด Coupling Turbine vs Reduction Gear
- ถอด Cover and Bearing and Thrust Bearing
- ยก Rotor ออกจาก Casing
- ถอด Labyrinth Packing
- ยก Nozzle Diaphragm for Lower Casing
- ถอด Governor Valve พร้อมยกออก
- หงาย Upper Casing พร้อม ถอด Labyrinth Packing
- ถอด Nozzle Diaphragm for Upper Casing
2. ตรวจเช็คและ ซ่อแซม Overhead Crane (เครนอาคาร)
- เช็คระบบยกน้ำหนัก
- เช็คระบบขับเคลื่อน
- เช็คระบบเบรก
- เช็ระบบหล่อลื่นและรบบควบคุมทั้งหมด
3. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Reduction Gear 10 mw.
- เช็ค Clearance Bearing and Thrust Bearing
- เช็ค Backlash
- ตรวจเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
4. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Generator 10 mw.
- ทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler
- ทำคาวมสะอาดและตรวจเช็ค Bearing
- ทำความสะอาดและตรวจเช็ค Rotor and Stator
- ทำความสะอาดและตรวจเช็ค Exciter and p.m.g
- ตรวจเช็คและทำความสะอาด ct Box
5. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Reduction Gear 20 mw. No.1
- ถอดทำความสะอาดและเช็ค Clearance Bearing
- Check Backlash for Pinion Gear and Wheel Gear
- ทำความสะอาดและตรวจเช็ครอยร้าว Pinion and
Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
6. ถอดตรวจเช็คและซ่อมแซม Main Oil Pump 20 mw. No.1,2
- เช็ค Bearing
- เช็ค Backlash
- เช็ค Oil Seal and O-ring
7. ถอดตรวจเช็คและซ่อมแซม Generator 20 mw. No.1
- ถอดทำความสะอาด Water Tube For Air Cooler
- ถอดตรวจเช็คและทำความสะอาด Bearing
- ถอดตรวจเช็คสะอาด Stator and Rotor
(ตรวจเช็คพบว่ามีการชำรุดของลิ่ม Stator ก็ชัก Rotor ออก)
- ถอดตรวจเช็คและทำความสะอาดชุด Exciter
- ถอดตรวจเช็คและทำความสะอาด Ct Box
8. ตรวจเช็คซ่อมแซม Reduction Gear 20 mw. No.2
- ถอดทำความสะอาดและเช็ค Clearance Bearing
- เช็ค Backlash Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดและเช็ครอยร้าว Pinion and Wheel Gear
- ทำความสะอาดพร้อมประกอบ
9. ถอดตรวจเช็คและซ่อมแซม Generator 20 mw. No.2
- ถอดทำความสะอาด Water Tube for Air Cooler
- ถอดตรวจเช็คและทำความสะอาด Bearing
- ถอดตรวจเช็คและทำความสะอาด Rotor and Stator
(ตรวจเช็คพบว่าลิ่ม Stator ชำรุดก็ต้องชัก Rotorออก)
- ถอดตรวจเช็คและทำความสะอาดชุด Exciter
- ถอดตรวจเช็คและทำความสะอาดชุด Ct Box
10. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Turbine 10 mw.
- ทำความสะอาด Upper and Lower Casing
- ทำความสะอาดและเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาดและเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ทำความสะอาดและเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ทำความสะอาดและเช็คชุด Governor Valve
- ทำความสะอาดและเช็ค ชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle ,Bearing ,Rotor,Governor
Valve,Upper Casing,Emergency Stop valve ,
Oilpiping and Steam Piping
- เช็ค Clearance and Alignment
- หุ้มฉนวน และ ประกอบ Cover
11. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Turbine 20 mw. No.1
- ทำความสะอาด Lower and Upper Casing
- ทำความสะอาดและเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาดและเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ถอดทำความสะอาดและเช็คชุด Governor Valve
- ถอดทำความสะอาดและเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ถอดทำความสะอาและเช็คชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle,Rotor,Bearing ,Thrust Bearing,
Governor Valve,Upper Casing,Emergency Stop Valve
- เช็ค Clearance and Alignment
- หุ้มฉนวนและประกอบ Cover
12. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Turbine 20 mw. No.2
- ทำความสะอาด Lower and Upper Casing
- ทำความสะอาดและเช็ครอยร้าว Nozzle and Rotor
- ทำความสะอาดและเช็ค Bearing and Thrust Bearing
- ถอดทำความสะอาดและเช็คชุด Emergency Stop Valve
- ถอดทำความสะอาดและเช็คชุด Governor Valve
- ถอดทำความสะอาดและเช็คชุด Pilot Valve
- ประกอบ Nozzle,Rotor,Bearing ,Thrust Bearing,Governor
Valve,Upper Casing,Emergency Stop Valve
- เช็ค Alignment and Clearance
- หุ้มฉนวน
13. ตรวจเช็คและซ่อมแซม Main Oil Pump 10 mw.
- เช็ค Bearing
- เช็ค Backlash
- เช็ค O-ring and Oilseal
14. ซ่อมแซมระบบน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันควบคุม
Turbine 10 mw. , 20 mw. No.1,2
- ถอดซ่อมแซม Aux. Lube Oil Pump,Motor Drive
- ถอดซ่อมแซม Main and Aux Governor Oil Pump,
Motor Drive
- ถอดซ่อมแซม Exhaust Fan ,Motor Drive
- ทำความสะอาด Water Tube for Oil Cooler
- ทำความสะอาด Oil Tank และเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน 20 mw.
No.1